临环发〔2018〕81号

临沂市环境保护局

关于山东创业环保科技发展有限公司郯城分公司郯城工业废物处理处置中心项目环境影响报告书的批复

山东创业环保科技发展有限公司郯城分公司：

你公司呈报的《山东创业环保科技发展有限公司郯城分公司郯城工业废物处理处置中心项目环境影响报告书》及评估报告收悉。经研究，批复如下：

一、本项目属于新建项目，厂址位于山东省郯城经济开发区化工能源园区内。项目主体工程主要包括预处理系统、焚烧系统以及物化系统，辅助工程主要包括危险废物暂存间、可燃废液储罐区等，设计危险废物处理规模为4.45万t/a，其中焚烧处理规模3.3万t/a（分期建设，每期1.65万t/a，一期预计2019年6月建成，二期预计2020年12月建成），一期建设还包括物化处理，规模为1.15万t/a。项目总投资27005.83万元，其中环保投资5538.4万元。

临沂市发展和改革委员会出具了《关于山东创业环保科技发展有限公司郯城分公司郯城工业废物处理处置中心建设项目核准的批复》（临发改政务〔2017〕74号）。项目符合国家产业政策要求。项目位于郯城经济开发区化工能源区内，符合开发区准入条件，满足《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》和《山东省生态环境保护“十三五”规划》的要求。在落实报告书提出的各项环保措施、风险防范措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度，该项目建设可行。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。

（1）暂存库废气：有机类危险废物暂存库废气经1套一级酸洗+一级碱洗+UV光催化设备+活性炭吸附装置净化后，通过1根20m高排气筒排放；无机类危险废物暂存库废气经1套一级酸洗+一级碱洗+UV光催化设备+活性炭吸附装置净化后，通过1根20m高排气筒排放；剧毒类危险废物暂存库废气经1套活性炭吸附装置净化后，通过1根25m高排气筒排放。

（2）物化车间、污水处理废气：物化车间废酸储罐、反应槽、沉淀池、观察池废气和污水处理单元产生的恶臭均引至1套一级酸洗+一级碱洗+UV光催化设备+活性炭吸附装置净化后，通过1根25m高排气筒排放。

（3）化验室废气：集中收集后经过活性炭吸附装置处理后经过一根15m高排气筒排放。

（4）焚烧车间废气：料坑（包括卸料、配伍）废气经1套一级酸洗+一级碱洗+UV光催化设备+活性炭吸附装置净化后，通过1根15m高排气筒排放；项目建设2套焚烧炉，焚烧炉烟气分别经1套SNCR脱硝+烟气急冷+干式脱酸+活性炭喷射系统+布袋除尘器+SCR脱硝+湿法脱酸+湿式电除雾装置净化后，然后分别通过1根高60m的烟囱排放，焚烧废气中烟尘、SO2、NOx排放浓度须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准，其它须符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3焚烧容量300-2500kg/h限值。

工艺废气中NH3、H2S须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，HCl、HF、HCN须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs须参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准，颗粒物须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2重点控制区标准。

（5）项目须落实环评报告书提出的无组织废气防治措施，厂界NH3、H2S无组织排放浓度须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准；VOCs厂界浓度须符合参照标准--天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值，其它污染物须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织监控浓度限值。

废气排气筒设置永久采样孔、采样监测平台。按规范要求安装在线监测设备，并与环保部门联网。

（二）按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则规划、建设厂区给排水管网，合理设计污水处理站规模及工艺。根据各工段用水水质要求，进一步优化用、排水方案，做到“一水多用”，减少新鲜水用量和废水外排量。

本项目生产废水须采用分质处理原则，物化废水采用三效蒸发预处理、其它废水采用沉淀预处理后和经化粪池处理的生活污水一起进入生化综合处理系统（两级接触氧化、MBR和活性炭过滤等）处理；焚烧车间废水和暂存库废气处理废水采用三效蒸发处理工艺。循环冷却排污水直接进入厂区排污口。 所有处理后的废水和循环冷却排污水经厂区排污口进入园区污水管网，厂区排污口出水水质须满足郯城经济开发区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1、表4中三级标准。

（三）做好固体废弃物的处理处置工作，按照资源化、减量化、无害化处理处置原则落实各类固废收集、综合利用及处理处置措施。固体废物按照报告书提出的处理处置措施进行处理。危险废物储存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，防止二次污染。做好危险废物安全转运工作,废物的运输及包装须严格执行《危险货物运输包装标志》(GB190-1990)及《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-1990)》中关于环境保护的有关要求，并制定合理的行车路线和运输时间(避开行人的高峰期及夜间)。本项目配套的危险废物填埋场未建成之前,本项目产生的危险废物须委托山东中再生环境服务有限公司处置。

（四）通过采用低噪声设备，合理布局，并采取消声、减振、隔声等降噪措施，厂界昼、夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准。

- （五）加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事件应急预案，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，将事故风险环境影响降到最低。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。严格按要求设置1座容积990m3初期雨水池和1座容积1200m3事故水池，雨水排放口设截止设施，确保事故状态下废水不外排。

（六）项目对易产生渗漏的装置、区域、输送管道、事故水池管道、车间地面、危险废物储存场地进行防渗处理、采取防风吹雨淋措施，防止污染地下水。委托有资质的单位定期开展地下水和土壤监测，防范环境风险。按照厂区地下水流向及主要污染物排放区域设置5个地下水监控井，同时建议化工园区在项目下游设置区域监控井。

（七）项目卫生防护距离为焚烧车间卸料坑外500m的范围，根据郯城县蓝天国土测绘院提供的测绘证明，卫生防护距离内涉及厂区东南角黄墩村西侧部分居民共计149户，卫生防护距离内的住户搬迁后本项目方可投入运营，且今后在本项目500m的卫生防护距离内禁止规划建设新的居住点等敏感建筑物，你公司应配合当地政府做好卫生防护距离内的规划控制，在卫生防护距离内禁止规划建设新的居住点等敏感建筑物。

（八）按照鲁环评函﹝2013﹞138号文件要求做好工程厂址的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

（九）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。

（十）在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十一）开展施工期环境监理工作。委托环境监理机构制定环境监理实施方案并备案。环境监理报告、总结报告作为建设项目竣工环境保护验收的必要条件。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定的程序进行环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向环保部门报批环境影响评价文件。

五、由郯城县环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。

六、你公司在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和本批复送郯城县环保局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

临沂市环境保护局

2018年7月11日

抄送：郯城县环保局